Załącznik Nr 13 do SWZ

Wytyczne do fotowoltaiki

Minimalna moc do zainstalowania:

- Budynek Publicznej Infrastruktury Kulturalnej - 4,62 kW - panele będą montowane na dachu pokrytym blachą,

- Szkoła Podstawowa - 13,86 kW - panele będą montowane na dachu sali gimnastycznej pokrytym płytami warstwowymi,

- Gimnazjum - 13,86 kW- panele będą montowane na dachu sali gimnastycznej pokrytym płytami warstwowymi,

- Budynki oraz teren oczyszczalni ścieków - 35kW, część paneli będzie montowana na dachach pokrytych blachodachówką a część paneli będzie montowana na konstrukcji montażowej usytuowanej na gruncie.

W instalacji zamontowanej na oczyszczalni ścieków należ zastosować system automatycznego przełączania pomiędzy żródłami energii ( fotowoltaika - agregat prądotwórczy).

Rodzaj modułu – monokrystaliczny.

Minimalna jednostkowa moc modułu fotowoltaicznego -330 W.

Maksymalna moc modułu - 385 W.

Maksymalny rozmiar modułu fotowoltaicznego - 1765x1048 rama 35.

Minimalny okres gwarancji na moduł fotowoltaiczny - 12 lat.

W każdej instalacji należy zastosować inwerter trójfazowy, dobrany odpowiednio do mocy instalacji,

Minimalny okres gwarancji na inwerter - 10 lat.

Certyfikowana konstrukcja montażowa - minimalny okres gwarancji - 10 lat.

Minimalny okres gwarancji na wykonane prace - 5 lat.

Wykonawca będzie zobowiązany do uruchomienia instalacji i jednorazowego przeszkolenia pracownika(-ów).

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania w imieniu inwestora wszystkich niezbędnych pozwoleń do wykonania instalacji, oraz zgłoszenia do zakładu energetycznego, w celu wymiany licznika, m.in. do przedłożenia, przed przystąpieniem do robót, projektu urządzeń o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW uzgodnionej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz do złożenia w imieniu inwestora zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a ustawy Prawo budowlane.